## Foglio1
Verifica Configurazione impianto con Inverter serie X-Hybrid (Tutte le taglie)
Dati tecnici pannelli fotovoltaici | POTENZA NOMINALE IMPIANTO DI PRODUZIONE [kW]
POTENZA RICHIESTA PER LA CONNESSIONE IN IMMISSIONE [kW]
MARCA MODULO
| MODELLO MODULO | UP-M230P
| CORRENTE MPP MODULO (Impp) [A] | 7.7
| CORRENTE DI CORTO CIRCUITO MODULO (Isc) [A] | 8.25
| POTENZA MODULO [W] | 230
| COEFFICIENTE DI TEMPERATURA ASSOLUTO Voc [V/°C] | -0.32 | -0.32
| NUMERO DI MODULI IN SERIE PER STRINGA | 6 | 6
| TEMPERATURA DI RIFERIMENTO DELLA CELLA [°C] | 25 | 25 | -10 | 45
| TEMPERATURA DI RIFERIMENTO MINIMA [°C] | -10
| TEMPERATURA DI RIFERIMENTO MASSIMA [°C] | 45
| Voc DEL MODULO [V] | 37.4 | 37.4 | 67.2 | -38.4
| Vmpp DEL MODULO [V] | 29.9 | 29.9 | 67.2 | -38.4
Risultati verifica | TENSIONE DI ATTIVAZIONE INVERTER [V] | 125
| TENSIONE MASSIMA Voc INVERTER [V] | 530
| TEMPERATURE DI RIFERIMENTO [°C]: | 25 | -10 | 45
| Tensione Voc Sistema [V] | 224.4 | 291.6 | 186
| Tensione Vmp Sistema [V] | 179.4 | 246.6 | 141
| Voc Max Sistema [V] | 291.6
| Vmp Min Sistema [V] | 141
OK Voc Max Sistema < Voc Max INVERTER
OK Vmp Min Sistema>TENSIONE ATTIVAZIONE INVERTER